绿电直连优化程序输入输出接口文档

修订记录

| 日期 | 版本 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-09 | V0.1 | 根据现有 MATLAB 优化程序整理平台输入输出字段；去除多数据中心口径，按单地区一次求解接口组织。 |

1. 文档说明

本文档用于可视化平台与绿电直连优化程序之间的数据对接。当前 MATLAB 程序原始实现为 31 省批量求解，但平台用户每次只提交一个地区的数据，因此本文档统一按“单地区、单次任务”描述输入与输出。

平台侧建议使用对象化字段传参；后台可将这些字段转换为当前程序读取的天气资源工作簿、电价工作簿与运行参数。本文档中的“是否必填”是平台调用层面的建议，不代表 MATLAB 内部所有参数都需要前端暴露。

本接口不包含多个数据中心之间的空间负载转移；S3 仅表示单地区内部的算力时间转移。

接口对象总览

| 对象名 | 方向 | 含义 | 是否建议前端暴露 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| region_info | 输入 | 地区与任务基础信息 | 是 | 用于标识单个地区、任务编号、数据年份等。 |
| weather_info | 输入 | 典型日气象、新能源资源、电网碳因子 | 是 | 当前程序采用 24 小时 x 6 典型日格式。 |
| tariff_info | 输入 | 分时电价、容量电费、上网电价 | 是 | 当前程序按 24 小时电价向量计算购电费用。 |
| load_info | 输入 | IT 负荷与负荷曲线选择 | 是 | raw 模式使用用户输入的 24 小时负荷；其他模式按平均负荷生成内置曲线。 |
| scenario_info | 输入 | 优化场景、目标函数、政策、GEP 扫描 | 是 | 决定本次求解的场景与约束组合。 |
| device_param | 输入 | 设备投资、运维、寿命、效率和容量边界 | 部分 | 建议默认内置，平台高级模式可开放。 |
| run_meta | 输出 | 本次运行元数据 | 是 | 便于前端展示和结果追溯。 |
| scan_result | 输出 | 每个 GEP 目标档位的优化汇总 | 是 | 平台主要曲线和表格数据源。 |
| best_points | 输出 | 推荐点、80%、100%、自由最优等摘要 | 是 | 平台首页卡片、地图或推荐结果可直接使用。 |
| metric_series | 输出 | 按 GEP 档位排列的指标序列 | 是 | 由 cloud 工作簿中各 *_matrix 表转换得到。 |
| dispatch_detail | 输出 | 逐小时调度明细 | 按需 | write_dispatch=true 时输出，数据量较大。 |

2. 输入字段表

2.1 region_info：地区与任务基础信息

| 字段名 | 中文名 | 类型/维度 | 单位/取值 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| region_name | 地区名称 | String | 如：北京、甘肃、某园区 | 是 | 用于输出展示和结果命名。 |
| data_year | 数据年份 | Int | 年 | 否 | 例如 2025；仅作为数据标签，不直接进入当前优化公式。 |
| typical_day_count | 典型日数量 | Int | 当前为 6 | 是 | 当前版本使用 6 个典型日；（关系到2.2 weather_info ，目前是8760小时聚类结果，用户也可以输入8760的数据，然后程序中加入聚类过程） |
| time_step_hours | 时间步长 | Float | 小时，默认 1 | 否 | 当前程序按 1 小时时间步计算。 |

2.2 weather_info：典型日气象、资源与碳因子

| 字段名 | 中文名 | 类型/维度 | 单位/取值 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temp_dry | 干球温度 | Array[24][6] | degC | 是 | 对应当前天气文件 A1:F24，用于光伏温度修正。 |
| temp_wet | 湿球温度 | Array[24][6] | degC | 是 | 对应 H1:M24，用于分段经验公式计算制冷机 COP。 |
| solar_irradiance | 太阳辐照度 | Array[24][6] | W/m2 | 是 | 对应 O1:T24；程序按 S/1000 形成光伏可用出力系数。 |
| wind_speed | 风速 | Array[24][6] | m/s | 是 | 对应 V1:AA24；程序按切入/额定/切出风速计算风电可用出力系数。 |
| typical_day_weight | 典型日权重 | Array[6] | 天/年 | 是 | 对应 AC1:AC6；建议校验总和为 365。 |
| grid_carbon_factor | 电网碳排放因子 | Array[24][6] | kgCO2e/kWh | 是 | 对应 AF1:AK24；用于 Carbon_total = sum_j w_j * sum_h Pg * 1000 * EF。 |

2.3 tariff_info：电价与交易参数

| 字段名 | 中文名 | 类型/维度 | 单位/取值 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grid_price | 分时购电价 | Array[24] | 元/kWh | 是 | 对应 Tariff31x24 的 A:X；后台会转换为元/MWh。 |
| capacity_fee | 容量电费单价 | Float | 元/kW/月 | 是 | 对应 Tariff31x24 的 Z 列；当前程序按 1.5 * IT 峰值负荷 * 12 计收。 |
| export_price | 上网电价 | Float | 元/kWh | 是 | 对应 Tariff31x24 的 AA 列；仅在允许上网时形成 ExportRevenue。 |
| currency | 币种 | String | 默认 CNY | 否 | 当前程序固定按人民币核算。 |
| tariff_name | 电价方案名称 | String | - | 否 | 用于平台展示，例如一般工商业分时电价。 |

2.4 load_info：数据中心 IT 负荷与时间转移参数

| 字段名 | 中文名 | 类型/维度 | 单位/取值 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| it_load | 原始 IT 基准负荷 | Array[24] | MW | 是 | 对应 AD1:AD24；raw 模式直接使用，其他负荷曲线模式使用其均值重塑 24 小时曲线。 |
| it_load_cap_s3 | S3 优化后 IT 负荷上限 | Float | MW，默认 500 | 否 | 当前程序 S3 固定 Ld_IT <= 500 MW。若平台使用不同规模，需要将该参数暴露或按地区容量生成。 |
| chiller_cap_multiplier | 制冷机容量倍数 | Float | 默认 1.5 | 否 | S1/S2 按 1.5 * IT 峰值；S3 当前代码使用固定 Qch_cap_max_s3。 |
| qch_cap_max_s3 | S3 制冷机容量上限 | Float | MW_th，默认 750 | 否 | 当前代码为 1.5 * 500 MW。 |
| alpha | 可时间转移负荷比例 | Float | 0-1 | S3 必填 | 仅 S3 生效，表示固定比例 IT 负荷可在时间窗口内转移。 |
| flex_windows | 时间转移窗口集合 | Array[Int] | 默认 [2,5,8,12] | 否 | 当前 S3 将 alpha 平均分配到 2/5/8/12 小时延迟窗口。 |

2.5 scenario_info：运行场景、目标函数与政策约束

| 字段名 | 中文名 | 类型/维度 | 单位/取值 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| scenario | 灵活性场景 | Enum | S1/S2/S3 | 是 | S1=电池储能；S2=电池储能+蓄冷；S3=电池储能+蓄冷+算力时间转移。 |
| objective_mode | 目标函数 | Enum | cost/carbon | 是 | cost=年总成本最小；carbon=年总碳排放最小，并可采用字典序二阶段求解。 |
| policy_scenario | 政策场景 | Enum | A/B/C | 是 | A=无新增约束；B=弃电率上限；C=B基础上叠加上网电量比例上限。 |
| gep_targets | 目标绿电占比扫描点 | Array[Float] | 0-1，默认 0:0.05:1 | 是 | 当前程序按 shares 逐档求解，输出每个目标档位的容量和指标。 |
| curt_rate_limit | 弃电率上限 | Float | 默认 0.40 | B/C 必填 | 政策 B/C 生效；约束 Curt_total_annual <= limit * RE_potential_annual。 |
| export_ratio_limit | 上网电量比例上限 | Float | 默认 0.20 | C 必填 | 政策 C 生效；约束 export_annual <= limit * RE_potential_annual。 |
| write_dispatch | 是否输出调度明细 | Bool | 默认 false | 是 | true 时输出每个 GEP 档位 24x6 的逐小时调度表，文件和数据量较大。 |
| pg_zero_tol | 绿电小时购电阈值 | Float | MW，默认 1e-6 | 否 | Pg <= 阈值时计为绿电小时。 |
| grid_zero_tol_annual | 100% 绿电年度购电阈值 | Float | MWh，默认 1e-6 | 否 | 100% GEP 档位单独要求年度购电近似为 0。 |
| gep_tol | GEP 比例容差 | Float | 默认 5e-9 | 否 | 0%和100%之外档位使用的目标比例容差。 |
| carbon_lexicographic | 碳目标字典序求解 | Bool | 默认 true | 否 | carbon 模式先最小碳排，再在碳排基本不增加下最小成本。 |
| ramp_weight | 负荷平滑权重 | Float | 默认 0.25 | 否 | S3/cost 二阶段追绿电+平滑目标中的平滑权重。 |

2.6 device_param：设备成本、效率与容量边界

| 字段名 | 中文名 | 类型/维度 | 单位/默认值 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| discount_rate | 折现率 | Float | 默认 0.06 | 否 | 用于计算各设备年化投资 CRF。 |
| life_pv | 光伏寿命 | Int | 20 年 | 否 | 用于 CRF_pv。 |
| life_wt | 风电寿命 | Int | 20 年 | 否 | 用于 CRF_wt。 |
| life_battery | 电池寿命 | Int | 7 年 | 否 | 用于 CRF_ba。 |
| life_cold_storage | 蓄冷寿命 | Int | 20 年 | 否 | 用于 CRF_ct。 |
| life_line | 线路寿命 | Int | 15 年 | 否 | 用于 CRF_line。 |
| pv_cap_cost | 光伏投资成本 | Float | 3,080,000 元/MW | 否 | 当前代码由 3080 元/kW 转换。 |
| pv_om_cost | 光伏运维成本 | Float | 70,000 元/MW/年 | 否 | 当前代码由 70 元/kW/年转换。 |
| wt_cap_cost | 风电投资成本 | Float | 4,500,000 元/MW | 否 | 当前代码由 4500 元/kW 转换。 |
| wt_om_cost | 风电运维成本 | Float | 100,000 元/MW/年 | 否 | 当前代码由 100 元/kW/年转换。 |
| battery_cap_cost | 电池投资成本 | Float | 1,400,000 元/MWh | 否 | 当前代码由 1400 元/kWh 转换。 |
| battery_om_rate | 电池运维费率 | Float | 0.5% 投资/年 | 否 | om_ba = 0.005 * cap_cost_ba。 |
| cold_storage_cap_cost | 蓄冷投资成本 | Float | 222,000 元/MWh_th | 否 | 当前代码由 222 元/kWh_th 转换。 |
| cold_storage_om_rate | 蓄冷运维费率 | Float | 0.7% 投资/年 | 否 | om_ct = 0.007 * cap_cost_ct。 |
| line_capex | 线路一次投资 | Float | 200,000,000 元 | 否 | 通过 y_line 决定是否计入。 |
| pv_cap_max | 光伏容量上限 | Float | 1e6 MW | 否 | 当前设置为足够大的技术上限。 |
| wt_cap_max | 风电容量上限 | Float | 1e6 MW | 否 | 当前设置为足够大的技术上限。 |
| battery_cap_max | 电池容量上限 | Float | S1/S2/S3 为 1e6 MWh，否则 0 | 否 | 场景关闭电池时强制为 0。 |

2.6 device_param：设备成本、效率与容量边界（续 1）

| 字段名 | 中文名 | 类型/维度 | 单位/默认值 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cold_storage_cap_max | 蓄冷容量上限 | Float | S2/S3 为 1e6 MWh_th，否则 0 | 否 | 场景关闭蓄冷时强制为 0。 |
| battery_efficiency | 电池充放电效率 | Float | 0.95 | 否 | 用于 SOC 状态转移。 |
| battery_power_ratio | 电池功率容量比 | Float | 0.2 | 否 | 充放电功率上限 = 0.2 * Cba。 |
| battery_soc_min | 电池 SOC 下限 | Float | 0.1 | 否 | SOCmin_ba。 |
| battery_soc_max | 电池 SOC 上限 | Float | 0.9 | 否 | SOCmax_ba。 |
| battery_soc_initial | 电池初始/末端 SOC | Float | 0.5 | 否 | 每日末端 SOC 回到初始值。 |
| cold_storage_efficiency | 蓄冷效率 | Float | 0.95 | 否 | 用于蓄冷状态转移。 |
| cold_storage_power_ratio | 蓄冷功率容量比 | Float | 0.2 | 否 | 充冷/放冷功率上限 = 0.2 * Cct。 |
| cold_storage_soc_min | 蓄冷 SOC 下限 | Float | 0.1 | 否 | SOCmin_ct。 |
| cold_storage_soc_max | 蓄冷 SOC 上限 | Float | 0.9 | 否 | SOCmax_ct。 |
| cold_storage_soc_initial | 蓄冷初始/末端 SOC | Float | 0.5 | 否 | 每日末端 SOC 回到初始值。 |
| wind_cut_in | 风机切入风速 | Float | 3 m/s | 否 | 低于该风速可用出力为 0。 |
| wind_rated | 风机额定风速 | Float | 12 m/s | 否 | 达到额定风速后可用出力系数为 1。 |
| wind_cut_out | 风机切出风速 | Float | 25 m/s | 否 | 高于或等于该风速可用出力为 0。 |
| pv_temp_coeff | 光伏温度修正系数 | Float | -0.0006 | 否 | 用于组件温度修正后的光伏可用出力。 |

2.7 solver_param：后台求解器参数

| 字段名 | 中文名 | 类型/维度 | 单位/默认值 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| solver | MILP 求解器 | String | gurobi | 后台必填 | 当前程序通过 YALMIP 调用 Gurobi。 |
| time_limit | 单次求解时间上限 | Float | 3000 s | 否 | 对应 gurobi.TimeLimit。 |
| mip_gap | 整数规划容差 | Float | 5e-3 | 否 | 对应 gurobi.MIPGap。 |
| verbose | 求解日志级别 | Int | 0 | 否 | 平台部署时建议由后台日志系统统一管理。 |

2.8 后台 Excel/MATLAB 映射关系

| 平台字段 | 当前 MATLAB 变量 | 当前 Excel 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| weather_info.temp_dry | Tdb | weatherFile: A1:F24 | 24 小时 x 6 典型日干球温度。 |
| weather_info.temp_wet | Twb | weatherFile: H1:M24 | 用于 COP 分段函数。 |
| weather_info.solar_irradiance | S | weatherFile: O1:T24 | 用于光伏可用出力系数。 |
| weather_info.wind_speed | vw | weatherFile: V1:AA24 | 用于风电可用出力系数。 |
| weather_info.typical_day_weight | w | weatherFile: AC1:AC6 | 典型日权重。 |
| load_info.it_load | d | weatherFile: AD1:AD24 | 原始 24 小时 IT 负荷。 |
| weather_info.grid_carbon_factor | EF_kg_per_kWh | weatherFile: AF1:AK24 | 电网购电碳因子。 |
| tariff_info.grid_price | priceMat_kWh | tariffFile: A:X | 24 小时购电价。 |
| tariff_info.capacity_fee | feePerKW | tariffFile: Z | 容量电费单价。 |
| tariff_info.export_price | exportPrice_kWh | tariffFile: AA | 上网电价。 |
| scenario_info.gep_targets | shares | 脚本参数 | 默认 0:0.05:1。 |
| scenario_info.scenario/objective/policy/alpha | RUN_CASES 等 | 脚本参数 | 平台可直接生成单场景运行配置。 |

3. 输出字段表（列出的是可输出的结果，有很多，重点看红色字体的即可）

3.1 run_meta：运行元数据

| 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| scenario | String | 本次灵活性场景：S1/S2/S3。 |
| policy_scenario | String | 政策场景：A/B/C。 |
| policy_description | String | 政策场景文字说明。 |
| objective_mode | String | cost 或 carbon。 |
| objective_description | String | 目标函数说明。 |
| optimization_method | String | cost 模式通常为 greenfollow_ramp，carbon 模式为 ramp。 |
| ramp_weight | Float | 二阶段/三阶段平滑目标权重。 |
| cost_tie_rel_tol | Float | 成本二阶段相对松弛。 |
| cost_tie_abs_tol | Float, 元/年 | 成本二阶段绝对松弛。 |
| carbon_lexicographic | Bool | carbon 模式是否采用字典序求解。 |
| carbon_lex_rel_tol | Float | 碳排二阶段相对松弛。 |
| carbon_lex_abs_tol_kg | Float, kgCO2e/yr | 碳排二阶段绝对松弛。 |
| carbon_accounting | String | 碳核算口径说明：购电 Pg 乘以碳因子，不对上网电量抵扣。 |
| pue_definition | String | PUE = TotalElec_annual / IT_demand_annual。 |
| cue_definition | String | CUE = Carbon_total_kg / (IT_demand_annual * 1000)。 |
| curt_rate_limit | Float | 弃电率约束上限；无约束时为空。 |
| use_export | Bool | 是否允许上网。 |
| export_ratio_limit | Float | 上网电量比例上限；无约束时为空。 |
| alpha | Float | S3 可时间转移负荷比例。 |
| use_storage | Bool | 是否启用电池储能。 |
| use_cold_storage | Bool | 是否启用蓄冷。 |
| use_flex | Bool | 是否启用算力时间转移。 |
| pg_zero_tol | MW | 判定绿电小时的购电功率阈值。 |
| grid_zero_tol_annual | MWh | 100% GEP 档位年度购电阈值。 |
| shares_step | Float | GEP 扫描步长。 |
| tol | Float | GEP 比例容差。 |

3.2 scan_result：GEP 扫描汇总结果字段

| 字段名 | 类型 | 单位/取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| z | Int | - | GEP 扫描档位序号；当前 result 表中 z=1..numZ，另有自由最优行。 |
| Cpv | Float | MW | 最优光伏装机容量。（用来看每个GEP挡位的优化装机结果） |
| Cwt | Float | MW | 最优风电装机容量。（用来看每个GEP挡位的优化装机结果） |
| Cba | Float | MWh | 最优电池储能容量。（用来看每个GEP挡位的优化装机结果） |
| Cct | Float | MWh_th | 最优蓄冷容量。（用来看每个GEP挡位的优化装机结果） |
| P_peak_IT_base | Float | MW | 转移前 IT 负荷峰值。 |
| P_peak_IT_shifted | Float | MW | S3 转移后 IT 负荷峰值；S1/S2 等于基准负荷峰值。 |
| Qch_cap_max | Float | MW_th | 制冷机总制冷量上限。 |
| GEP_actual | Float | 0-1 | 实际绿电占比，(TotalElec - Grid) / TotalElec。 |
| GEP_target | Float | 0-1 | 目标绿电占比档位；自由最优行为空。 |
| GEP_max_target_feasible | Float | 0-1 | 该地区最大可行目标 GEP。 |
| GreenHours_actual | Float | h/yr | 全年绿电小时数，按典型日权重折算。 |
| GreenHourShare_actual | Float | 0-1 | 绿电小时占比，GreenHours / 8760。 |
| LCOE_IT | Float | 元/kWh_IT | 按 IT 年耗电量分摊的度电成本。 |
| LCOE_total | Float | 元/kWh_total | 按 IT+制冷总耗电量分摊的度电成本。（用来画LCOE-GEP曲线） |
| LCOE_pv | Float | 元/kWh | 光伏自身年化成本除以光伏利用电量。 |
| LCOE_wt | Float | 元/kWh | 风电自身年化成本除以风电利用电量。 |
| IT_demand_annual | Float | MWh/yr | IT 年耗电量。 |
| ChillerElec_annual | Float | MWh/yr | 制冷年耗电量。 |
| TotalElec_annual | Float | MWh/yr | 总年耗电量，IT + 制冷。 |
| Carbon_total | Float | kgCO2e/yr | 年总碳排放量。 |
| PUE | Float | - | TotalElec_annual / IT_demand_annual。 |

3.2 scan_result：GEP 扫描汇总结果字段（续 1）

| 字段名 | 类型 | 单位/取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CUE | Float | kgCO2e/kWh_IT | Carbon_total / IT 电量。 |
| pv_used_annual | Float | MWh/yr | 本地使用的光伏电量。 |
| wt_used_annual | Float | MWh/yr | 本地使用的风电电量。 |
| pv_potential_annual | Float | MWh/yr | 光伏可发电量。 |
| wt_potential_annual | Float | MWh/yr | 风电可发电量。 |
| RE_used_annual | Float | MWh/yr | 本地使用的风光总电量。 |
| RE_potential_annual | Float | MWh/yr | 风光可用总电量。 |
| Curt_PV_annual | Float | MWh/yr | 光伏弃电量。 |
| Curt_WT_annual | Float | MWh/yr | 风电弃电量。 |
| Curt_total_annual | Float | MWh/yr | 总弃电量。 |
| Curt_rate | Float | 0-1 | 弃电率，Curt_total / RE_potential。 |
| grid_annual | Float | MWh/yr | 年电网购电量。 |
| export_annual | Float | MWh/yr | 年上网电量。 |
| export_ratio_to_RE_potential | Float | 0-1 | 上网电量 / 风光可用总电量。 |
| Cost_PV | Float | 元/yr | 光伏年化成本，含投资年化与运维。 |
| Cost_WT | Float | 元/yr | 风电年化成本，含投资年化与运维。 |
| Cost_BA | Float | 元/yr | 电池年化成本，含投资年化与运维。 |
| Cost_CT | Float | 元/yr | 蓄冷年化成本，含投资年化与运维。 |
| ExportRevenue | Float | 元/yr | 上网收益。 |
| Cost_GridEnergy | Float | 元/yr | 电网购电电量费用。 |
| Cost_CapacityFee | Float | 元/yr | 容量电费。 |
| Cost_Line | Float | 元/yr | 线路年化成本。 |

3.2 scan_result：GEP 扫描汇总结果字段（续 2）

| 字段名 | 类型 | 单位/取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX_total | Float | 元/yr | 总年化投资成本。 |
| OPEX_total | Float | 元/yr | 总运行成本，含运维、电网购电、容量电费。 |
| BESS_EFC_annual | Float | cycle/yr | 电池年等效完整循环次数。 |
| BESS_EFC_day1 | Float | cycle/day | 典型日 1 的电池等效循环次数。 |
| BESS_EFC_day2 | Float | cycle/day | 典型日 2 的电池等效循环次数。 |
| BESS_EFC_day3 | Float | cycle/day | 典型日 3 的电池等效循环次数。 |
| BESS_EFC_day4 | Float | cycle/day | 典型日 4 的电池等效循环次数。 |
| BESS_EFC_day5 | Float | cycle/day | 典型日 5 的电池等效循环次数。 |
| BESS_EFC_day6 | Float | cycle/day | 典型日 6 的电池等效循环次数。 |
| Share_PV | Float | 0-1 | 光伏成本占 ObjCost 的比例。 |
| Share_WT | Float | 0-1 | 风电成本占 ObjCost 的比例。 |
| Share_BA | Float | 0-1 | 电池成本占 ObjCost 的比例。 |
| Share_CT | Float | 0-1 | 蓄冷成本占 ObjCost 的比例。 |
| Share_Grid | Float | 0-1 | 电网购电与容量电费占 ObjCost 的比例。 |
| Share_Line | Float | 0-1 | 线路成本占 ObjCost 的比例。 |
| alpha | Float | 0-1 | S3 可转移比例。 |
| Dur_BESS_base | Float | h | 电池容量 / 转移前 IT 峰值。 |
| Dur_BESS_shifted | Float | h | 电池容量 / 转移后 IT 峰值。 |
| Dur_CT_base | Float | h_th | 蓄冷容量 / 转移前 IT 峰值。 |
| Dur_CT_shifted | Float | h_th | 蓄冷容量 / 转移后 IT 峰值。 |
| Peak_reduction_IT | Float | MW | S3 时间转移后的 IT 峰值削减量。 |
| Peak_reduction_IT_ratio | Float | 0-1 | IT 峰值削减比例。 |

3.2 scan_result：GEP 扫描汇总结果字段（续 3）

| 字段名 | 类型 | 单位/取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LoadStd_IT_base | Float | MW | 转移前 IT 负荷标准差。 |
| LoadStd_IT_shifted | Float | MW | 转移后 IT 负荷标准差。 |
| LoadProfileCode | Int | - | 负荷曲线编号。 |
| MeanITLoad24h | Float | MW | 24 小时平均 IT 负荷。 |

3.3 best_points：推荐点与关键档位结果字段（LCOE-GEP曲线会有个拐点，这是那个拐点即最优点的相关可展示结果）

| 字段名 | 类型 | 单位/取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FeasibleMax_TargetGEP | Float | 0-1 | 最大可行目标 GEP。 |
| FeasibleMax_ActualGEP | Float | 0-1 | 最大可行档位对应的实际 GEP。 |
| Knee_zTarget | Float | 0-1 | 推荐点目标 GEP。 |
| Knee_GEP | Float | 0-1 | 推荐点实际 GEP。 |
| Knee_GreenHours | Float | h/yr | 推荐点绿电小时数。 |
| Knee_GreenHourShare | Float | 0-1 | 推荐点绿电小时占比。 |
| Knee_LCOE_IT | Float | 元/kWh | 推荐点 IT 口径 LCOE。 |
| Knee_LCOE_total | Float | 元/kWh | 推荐点总电量口径 LCOE。 |
| Knee_Carbon_total | Float | kgCO2e/yr | 推荐点总碳排。 |
| Knee_PUE | Float | - | 推荐点 PUE。 |
| Knee_CUE | Float | kgCO2e/kWh_IT | 推荐点 CUE。 |
| Knee_CurtRate | Float | 0-1 | 推荐点弃电率。 |
| GEP_80 | Float | 0-1 | 80% GEP 档位的实际 GEP。 |
| GreenHours_80 | Float | h/yr | 80% GEP 档位的绿电小时数。 |
| GreenHourShare_80 | Float | 0-1 | 80% GEP 档位的绿电小时占比。 |
| LCOE_IT_80 | Float | 元/kWh | 80% GEP 档位的IT 口径 LCOE。 |
| LCOE_total_80 | Float | 元/kWh | 80% GEP 档位的总电量口径 LCOE。 |
| Carbon_80 | Float | kgCO2e/yr | 80% GEP 档位的总碳排。 |
| PUE_80 | Float | - | 80% GEP 档位的PUE。 |
| CUE_80 | Float | kgCO2e/kWh_IT | 80% GEP 档位的CUE。 |

3.3 best_points：推荐点与关键档位结果字段（续 1）

| 字段名 | 类型 | 单位/取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CurtRate_80 | Float | 0-1 | 80% GEP 档位的弃电率。 |
| GEP_100 | Float | 0-1 | 100% GEP 档位的实际 GEP。 |
| GreenHours_100 | Float | h/yr | 100% GEP 档位的绿电小时数。 |
| GreenHourShare_100 | Float | 0-1 | 100% GEP 档位的绿电小时占比。 |
| LCOE_IT_100 | Float | 元/kWh | 100% GEP 档位的IT 口径 LCOE。 |
| LCOE_total_100 | Float | 元/kWh | 100% GEP 档位的总电量口径 LCOE。 |
| Carbon_100 | Float | kgCO2e/yr | 100% GEP 档位的总碳排。 |
| PUE_100 | Float | - | 100% GEP 档位的PUE。 |
| CUE_100 | Float | kgCO2e/kWh_IT | 100% GEP 档位的CUE。 |
| CurtRate_100 | Float | 0-1 | 100% GEP 档位的弃电率。 |
| Free_GEP | Float | 0-1 | 自由最优实际 GEP。 |
| Free_GreenHours | Float | h/yr | 自由最优绿电小时数。 |
| Free_GreenHourShare | Float | 0-1 | 自由最优绿电小时占比。 |
| Free_LCOE_IT | Float | 元/kWh | 自由最优 IT 口径 LCOE。 |
| Free_LCOE_total | Float | 元/kWh | 自由最优总电量口径 LCOE。 |
| Free_Carbon_total | Float | kgCO2e/yr | 自由最优总碳排。 |
| Free_PUE | Float | - | 自由最优 PUE。 |
| Free_CUE | Float | kgCO2e/kWh_IT | 自由最优 CUE。 |
| Free_CurtRate | Float | 0-1 | 自由最优弃电率。 |
| Free_Export_annual | Float | MWh/yr | 自由最优年上网电量。 |

3.3 best_points：推荐点与关键档位结果字段（续 2）

| 字段名 | 类型 | 单位/取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free_ExportRevenue | Float | 元/yr | 自由最优上网收益。 |
| Free_Export_ratio_to_RE_potential | Float | 0-1 | 自由最优上网比例。 |
| Free_Ppeak_shifted | Float | MW | 自由最优转移后 IT 峰值。 |
| Free_Dur_BESS_shifted | Float | h | 自由最优电池时长。 |
| Free_Dur_CT_shifted | Float | h_th | 自由最优蓄冷时长。 |
| Free_BESS_EFC_annual | Float | cycle/yr | 自由最优电池年等效循环次数。 |

3.4 metric_series：按 GEP 档位排列的指标序列

| 字段名 | 类型/维度 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| lcoe_it_series | Array[num_targets] | 元/kWh_IT | 由 LCOE_IT_matrix 转换。 |
| lcoe_total_series | Array[num_targets] | 元/kWh_total | 由 LCOE_total_matrix 转换。 |
| gep_series | Array[num_targets] | 0-1 | 由 GEP_matrix 转换。 |
| green_hours_series | Array[num_targets] | h/yr | 由 GreenHours_matrix 转换。 |
| green_hour_share_series | Array[num_targets] | 0-1 | 由 GreenHourShare_matrix 转换。 |
| curt_rate_series | Array[num_targets] | 0-1 | 由 CurtRate_matrix 转换。 |
| cpv_series | Array[num_targets] | MW | 由 Cpv_matrix 转换。 |
| cwt_series | Array[num_targets] | MW | 由 Cwt_matrix 转换。 |
| cba_series | Array[num_targets] | MWh | 由 Cba_matrix 转换。 |
| cct_series | Array[num_targets] | MWh_th | 由 Cct_matrix 转换。 |
| curtail_total_series | Array[num_targets] | MWh/yr | 由 Curtail_total_MWh 转换。 |
| chiller_elec_series | Array[num_targets] | MWh/yr | 由 ChillerElec_matrix 转换。 |
| total_elec_series | Array[num_targets] | MWh/yr | 由 TotalElec_matrix 转换。 |
| carbon_total_series | Array[num_targets] | kgCO2e/yr | 由 Carbon_total_kgCO2e_matrix 转换。 |
| pue_series | Array[num_targets] | - | 由 PUE_matrix 转换。 |
| cue_series | Array[num_targets] | kgCO2e/kWh_IT | 由 CUE_matrix 转换。 |
| ppeak_shifted_series | Array[num_targets] | MW | 由 Ppeak_shifted_matrix 转换。 |
| dur_bess_shifted_series | Array[num_targets] | h | 由 Dur_BESS_shifted_matrix 转换。 |
| dur_ct_shifted_series | Array[num_targets] | h_th | 由 Dur_CT_shifted_matrix 转换。 |
| capex_total_series | Array[num_targets] | 元/yr | 由 CAPEX_total_matrix 转换。 |
| opex_total_series | Array[num_targets] | 元/yr | 由 OPEX_total_matrix 转换。 |
| export_annual_series | Array[num_targets] | MWh/yr | 由 Export_annual_matrix 转换。 |
| export_revenue_series | Array[num_targets] | 元/yr | 由 Export_revenue_matrix 转换。 |
| export_ratio_series | Array[num_targets] | 0-1 | 由 Export_ratio_matrix 转换。 |
| bess_efc_annual_series | Array[num_targets] | cycle/yr | 由 BESS_EFC_annual_matrix 转换。 |
| bess_efc_day_series | Array[6][num_targets] | cycle/day | 由 BESS_EFC_day1_matrix 至 day6_matrix 转换。 |

3.5 dispatch_detail：逐小时调度明细字段（可选）（用户可以在求解前选择是否需要典型日调度结果，这里会增加求解时间）

| 字段名 | 类型 | 单位/取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| season | Int | 1-6 | 典型日序号。 |
| hour | Int | 1-24 | 小时序号。 |
| typical_day_weight | Float | 天/年 | 该典型日权重。 |
| temp_dry | Float | degC | 该时段干球温度。 |
| temp_wet | Float | degC | 该时段湿球温度。 |
| cop | Float | - | 由湿球温度计算的制冷机 COP。 |
| load_it_base | Float | MW | 转移前 IT 负荷。 |
| load_it_shifted | Float | MW | 转移后 IT 负荷。 |
| shift_out | Float | MW | 该时段移出的可转移负荷。 |
| shift_in | Float | MW | 该时段移入的负荷。 |
| cool_demand | Float | MW_th | 冷量需求，等于转移后 IT 负荷。 |
| qch_direct | Float | MW_th | 制冷机直接供冷量。 |
| qct_charge | Float | MW_th | 蓄冷充冷量。 |
| qct_discharge | Float | MW_th | 蓄冷放冷量。 |
| e_ct | Float | MWh_th | 蓄冷存量。 |
| pch_direct | Float | MW | 直接供冷对应制冷耗电。 |
| pch_charge | Float | MW | 充冷对应制冷耗电。 |
| pch_total | Float | MW | 总制冷耗电。 |

3.5 dispatch_detail：逐小时调度明细字段（可选）（续 1）

| 字段名 | 类型 | 单位/取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ppv_use | Float | MW | 本地使用光伏功率。 |
| pwt_use | Float | MW | 本地使用风电功率。 |
| ppv_avail | Float | MW | 可用光伏功率。 |
| pwt_avail | Float | MW | 可用风电功率。 |
| pg | Float | MW | 电网购电功率。 |
| carbon_factor | Float | kgCO2e/kWh | 该时段电网碳排放因子。 |
| grid_carbon_contribution | Float | kgCO2e/yr | 该典型时段折算到全年的购电碳排贡献。 |
| pexp | Float | MW | 上网功率。 |
| pba_c | Float | MW | 电池充电功率。 |
| pba_d | Float | MW | 电池放电功率。 |
| e_ba | Float | MWh | 电池电量状态。 |
| is_green_hour | Int | 0/1 | 是否为绿电小时。 |
| green_hour_contribution | Float | h/yr | 该时段对全年绿电小时数的贡献。 |

附录：主要计算口径

核心指标公式说明

| 指标 | 计算口径 |
| --- | --- |
| 总用电 | TotalElec_annual = IT_demand_annual + ChillerElec_annual。 |
| GEP_actual | (TotalElec_annual - grid_annual) / TotalElec_annual。 |
| Carbon_total | sum_j typical_day_weight_j * sum_h Pg(h,j) * 1000 * EF(h,j)，单位 kgCO2e/yr。 |
| PUE | TotalElec_annual / IT_demand_annual。 |
| CUE | Carbon_total / (IT_demand_annual * 1000)，单位 kgCO2e/kWh_IT。 |
| BESS_EFC | 0.5 * (充电量 + 放电量) / 电池容量；年值按典型日权重折算。 |
| GreenHours | Pg <= pg_zero_tol 的典型时段按权重折算到全年。 |
| 弃电率 | Curt_total_annual / RE_potential_annual。 |
| LCOE_IT | 年总成本 / IT 年耗电量。 |
| LCOE_total | 年总成本 / 总年耗电量。 |